Materialdurchreiche MD-600

Eigenschaften

- Material 1.4301 Edelstahl

- Schleuse aus Doppelwandkonstruktion

- Türelemente aus voll verschweißtem Rechteckhohlprofil (60/20/1,50 mm)

- Türen mit Doppelglasscheiben (2 x 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ESG)

- Türen wahlweise mit Links- oder Rechtsanschlag

- Türbänder (Aluminium eloxiert) dreidimensional einstellbar

- Die Schleusen sind innen und außen vollkommen glatt. Alle Ecken und Kanten sind entgratet, verschweißt und verschliffen

- Die Materialschleuse erfüllt die Bedingungen der Reinraumklasse B nach EG- GMP-Leitfaden, Annex1

Ausführung

- Die Türen werden durch Flachgreifer Magnete mit einer Haltekraft von 17 kg ohne elektrische Steuerung verschlossen

Material

- Edelstahl Werkstoff 1.4301

- Oberfläche Korn 320 geschliffen

Abmessungen (H x B x T)

- Außenmaße:	860 x 810 x 670 mm

- Innenmaße:	600 x 600 x 600mm

Fabrikat/Typ

- SLKB

Menge		Einheit		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

_________	_________	________________	________________