Passive Materialschleuse MSP-1000

Eigenschaften

- Material 1.4301 Edelstahl

- Schleuse aus Doppelwandkonstruktion

- Türelemente aus voll verschweißtem Rechteckhohlprofil (60/20/1,50 mm)

- Türen mit Doppelglasscheiben (2 x 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ESG)

- Türen wahlweise mit Links- oder Rechtsanschlag

- Türbänder (Aluminium eloxiert) dreidimensional einstellbar

- Die Schleusen sind innen und außen vollkommen glatt. Alle Ecken und Kanten sind entgratet,

- verschweißt und verschliffen

- Die Materialschleuse erfüllt die Bedingungen der Reinraumklasse B nach EG- GMP-Leitfaden, Annex1

Ausführung

- Elektrische Türverriegelung mit Ampelsteuerung (gegenseitig verriegelt)

- Not-Aus Funktion

- Im Wandzwischenbereich integriertes SLKB-Steuerungsmodul

Material

- Edelstahl Werkstoff 1.4301

- Oberfläche Korn 320 geschliffen

Abmessungen (H x B x T)

- Außenmaße:	1210 x 1260 x 1070 mm

- Innenmaße:	1000 x 1000 x 1000 mm

Fabrikat/Typ

- SLKB

Menge		Einheit		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

_________	_________	________________	________________