Teilaktive Materialschleuse MST-ZL-AB-800

Eigenschaften

- Material 1.4301 Edelstahl

- Schleuse aus Doppelwandkonstruktion

- Türelemente aus voll verschweißtem Rechteckhohlprofil (60/20/1,50 mm)

- Türen mit Doppelglasscheiben (2 x 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ESG)

- Türen wahlweise mit Links- oder Rechtsanschlag

- Türbänder (Aluminium eloxiert) dreidimensional einstellbar

- Die Schleusen sind innen und außen vollkommen glatt. Alle Ecken und Kanten sind entgratet,

- verschweißt und verschliffen

- Die Materialschleuse erfüllt die Bedingungen der Reinraumklasse B nach EG- GMP-Leitfaden, Annex1

Ausführung

- Elektrische Türverriegelung mit Ampelsteuerung (gegenseitig verriegelt)

- Not-Aus Funktion

- Im Wandzwischenbereich integriertes SLKB-Steuerungsmodul

- Ein bauseitiger Konstant-Volumenstromregler stellt ca. 120 m³/h Zuluft zur Verfügung

- Die aus der bauseitigen Lüftungsanlage bereitgestellte Zuluft strömt durch den Anschluss-Stutzen, der sich auf dem Schleusengehäuse befindet, vertikal über einen HEPA-Filter, Klasse H14 sowie über ein Lochblech nach dem Prinzip der turbulenzarmen Verdrängungsströmung in den Innenbereich der Schleuse

- Die Abluft wird durch die Perforation im unteren Bereich der Schleuseninnenwände über einen Abluftstutzen in die bauseitige Abluftanlage zurückgeführt

- Anschlüsse für Aerosolaufgabe, Messung und Raumdruckanschluss

Material

- Edelstahl Werkstoff 1.4301

- Oberfläche Korn 320 geschliffen

Abmessungen (H x B x T)

- Außenmaße:	1010 x 1060 x 870 mm

- Innenmaße:	800 x 800 x 800 mm

Fabrikat/Typ

- SLKB

Menge		Einheit		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

_________	_________	________________	________________